Приложение № 1

к Договору № ________

от «____» ______ 20г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной (на капитальный ремонт) и рабочей документации  и проведение работ, связанных с пожарной безопасностью, в отношении архитектурно-конструктивных системам, изменению объемно-планировочных решений и  монтажу и пуско-наладке систем противопожарной защиты в помещениях ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ, расположенных в здании по адресу:

СОДЕРЖАНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

  - В настоящем техническом задании используются термины, определяемые Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативными документами по пожарной безопасности в системе технического регулирования,  а также нормативными документами, действие которых распространяется на здания, сооружения, помещения, запроектированные и построенные до 01 мая 2009 года.

  - Проектирование архитектурно-конструктивных системам здания, изменение объемно-планировочных решений и проектирование систем противопожарной защиты и работы по их монтажу и пуско-наладке производится на объекте ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ,  расположенном в по адресу:

- НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При проведении работ Подрядчик руководствуется всеми действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В настоящем техническом задании используются следующие термины и определения, касающиеся систем противопожарной защиты и, либо не содержащиеся в нормативных правовых актах или нормативных документах Российской Федерации или конкретизирующих указанные определения:

Архитектурно-конструктивные системы здания – стены, перегородки (в том числе трансформируемые), перекрытия, колонны, выполняющие ограждающие, несущие и эстетические функции и объединенные в одно решение.

Объемно-планировочные решения - объединение помещений избранных размеров и формы в единую композицию

Системы противопожарной защиты (они же средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений),  в значении, определяемом частью 41 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и включающая в себя: систему пожарной автоматики, пожарную сигнализацию, автоматические установки пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, систему приточной и вытяжной противодымной вентиляции, огнезадерживающие клапаны в системе общеобменной вентиляции, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систему управления контролем доступа (в части, касающейся её работы в системе пожарной автоматики), фотолюминесцентные эвакуационные системы, системы обеспечивающие деятельность пожарных подразделений (сухотрубы, лифты для перевозки пожарных подразделений и т.п.). На каждую систему, из перечисленных  выше, разрабатывается отдельный проект системы противопожарной защиты.

Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - разработка проекта  систем противопожарной защиты.

Проект систем противопожарной защиты – проектная и рабочая документация, разрабатываемая Исполнителем с соответствии с нормативными документами Российской Федерации, регулирующими разработку данных документов, касающихся объектов капитального строительства, но с ограничениями, в части, касающейся этапа жизненного цикла здания – эксплуатация.

Проектное решение – окончательное, всестороннее и полное описание архитектурно-конструктивных систем, объемно планировочных решений и систем противопожарной защиты и (или) элементов систем, необходимое и достаточное для выполнения работ по их монтажу.

Работы по проектированию должны выполняться квалифицированным персоналом, при этом квалификация персонала, осуществляющего проектирование, должна подтверждаться документами об образовании конкретного работника (высшего или среднего профессионального образования по специальности "Пожарная безопасность" либо иного высшего образования или среднего профессионального образования при условии получения дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации не реже одного раза в 6 (шесть) лет), а также аттестации МЧС России лица осуществляющего деятельность по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. Копии указанных документов, заверенные Исполнителем и контактные данные персонала (рабочий телефон, адрес электронной почты) должны прилагаться к проекту систем противопожарной защиты.

В пояснительной записке к  проектам систем противопожарной защиты  должны быть указаны все пункты, содержащиеся в нормативных правовых актах и нормативных документах Российской Федерации, регулирующих пожарную безопасность,  выполнение которых обусловлено тем или иным проектным решением.

Указание данных пунктов должно быть осуществлено строго в следующей словоформе: «В соответствии с пунктом  <указывается номер пункта (подпункта)>  <указываются реквизиты (дата и номер) и наименование нормативного правового акта или нормативного документа> в проекте принято следующее решение: <<описание решения>>»,

Реквизиты и наименования нормативных правовых актов и нормативных документов должны точно соответствовать их реквизитам и наименованиям в источниках их официального опубликования.

Каждое проектное решение, принимаемое в зависимости от тех или иных фактических параметров, должно быть указано в пояснительной записке в следующей словоформе:

«<описание решения>  было принято исходя из условий <описание условия>».

При этом описание условия должно относиться к объекту защиты.

Например:

«Проектное решение о защите запотолочного пространства системой автоматической пожарной сигнализации было принято исходя из того, что на объекте защиты кабели или провода проложены (или отсутствуют) в стальных водогазопроводных трубах и проложены (или отсутствуют) трубопроводы и воздухопроводы с негорючей изоляцией, и проложены (или отсутствуют) только одиночные кабели типа НГ для питания цепей освещений и общий объем горючей массы менее 1,5 л на 1 метр. Расчёт приведен в приложении <указывается номер приложения> к пояснительной записке».

«Решение о монтаже в помещении трех пожарных извещателей для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта (в т.ч. СКУД) принято исходя из того, что запроектированные пожарные извещатели не удовлетворяют требованиям подпунктов а) б) в) пункта 13.3.3.СП 5.13130.2009; они подключены в шлейф двухпорогового прибора, они не подключены по логической схеме «ИЛИ» и не обеспечивают повышенную достоверность сигнала о пожаре»

В случае необходимости для принятия проектного решения любого рода, в том числе, но не ограничиваясь, данными о времени эвакуации, информации о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности производственных, технических и складских помещений, данными об общем объеме горючей массы кабелей и проводов и т.п.,  Исполнитель получает данную информацию без какого-либо участия Заказчика, т.е. Исполнитель самостоятельно проводит расчет времени эвакуации, определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, расчет общей горючей массы кабелей и проводов и определение других необходимых условий.

Результаты расчетов должны прилагаться к проекту систем противопожарной защиты в виде отдельных приложений, на которые должна быть ссылка в соответствующем разделе проекта.

В составе проекта систем противопожарной защиты должны быть представлены чертежи планов помещений (поэтажно) с указанием расположения элементов систем противопожарной защиты (пожарных извещателей, шлейфов, оповещателей и др.).

На данных чертежах должны быть указаны расстояния в метрах, позволяющие оценить соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с конкретными нормируемыми условиями, в том числе, но не ограничиваясь, расстояния между извещателями, расстояния от извещателя до стены, вентиляционного отверстия, прибора освещения и т.п.

В составе проекта систем противопожарной защиты должны быть представлены чертежи разрезов помещений (поэтажно). На данных чертежах должны быть указаны расстояния в метрах, позволяющие оценить соблюдение требований пожарной безопасности, связанных с конкретными нормируемыми условиями, в том числе, но не ограничиваясь, расстоянием от извещателя до перекрытия (покрытия), расстоянием от извещателя до стены.

В случае отсутствия актуальных поэтажных планов и чертежей разрезов у Заказчика, архитектурная часть чертежей для проекта систем противопожарной защиты выполняется исполнителем самостоятельно с соблюдением фактических размеров строительных конструкций, определяемых исполнителем по результатам обследования помещений.

Места расположения осветительных приборов, вентиляционных отверстий, прокладки силовых кабелей и проводов инженерных коммуникаций запотолочного и подпольного пространства, геометрические размеры помещений и т.п. определяются Исполнителем самостоятельно без участия представителей Заказчика путем обследования помещений.

Заявка на обследования помещений должна подаваться исполнителем посредством сообщения по электронной почте Заказчика заблаговременно, не позднее чем за три рабочих дня до планируемого дня обследования, с указанием конкретных мест в здании, которые необходимо посетить.

В случае необходимости применения в архитектурной части проекта или в проекте систем противопожарной защиты строительных конструкций, строительных (в том числе отделочных, декоративных и облицовочных)  материалов, технических приборов и устройств, к которым установлены требования пожарной безопасности или к применению которых на объекте защиты установлены требования пожарной безопасности по их свойствам, характеристикам, классификации, показателям, указанные характеристики, свойства, показатели, класификация  должны быть подтверждены документами (сертификат обязательной сертификации, добровольной сертификации, декларация о соответствии и т.п.) выдаваемыми на основании протокола испытаний, а в проектной документации должен применяться следующий порядок (форма) указания на применение этих материалов. Данная форма заполняется на каждое помещение (в т.ч. коридор, в т.ч. зальное помещения, включая открытые офисные пространства), применение отделочных материалов в которых – нормируется.

В части, касающейся применения строительных конструкций и отделочных материалов:

| Информация, позволяющая идентифицировать помещение | Номер по экспликации | <<указать номер по экспликации>> |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение по экспликации | <<указать номер по экспликации>> |
| Строительные конструкции | Горизонтальные строительные конструкции | Предел огнестойкости | <<указать значение предела огнестойкости, идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр>> |
|  |  | Класс конструктивной пожарной опасности | <<указать значение класса конструктивной пожарной опасности, идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр>> |
|  | Вертикальные строительные конструкции | Предел огнестойкости | <<указать значение предела огнестойкости, идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр или указать, что данный параметр не нормируется >> |
|  |  | Класс конструктивной пожарной опасности | <<указать значение класса конструктивной пожарной опасности, идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр или указать, что данный параметр не нормируется>> |
| Отделочные материалы | Стены (перегородки) | <<указать значение класса пожарной опасности материала идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр или указать, что данный параметр не нормируется>> |
|  | Потолки (в том числе подвесные) | <<указать значение класса пожарной опасности материала идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр или указать, что данный параметр не нормируется>> |
|  | Пол | <<указать значение класса пожарной опасности материала идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего данный параметр или указать, что данный параметр не нормируется>> |

В случае необходимости применения в проекте систем противопожарной защиты материалов для заделки технологических отверстий, используемых для прокладки соединительных линий системы противопожарной защиты, технических приборов и устройств, характеристики которых должны быть подтверждены документами (сертификат обязательной сертификации, добровольной сертификации, протокол испытаний, декларация о соответствии) в проектной/рабочей документации должен применяться следующий порядок указания на применение этих материалов.

В части касающейся заделки технологических отверстий пробиваемых в строительных конструкциях для

| Технологические отверстия | Место нахождения отверстия | <<указать место (номер и название помещение, строительная конструкцию (стена (перегородка) перекрытие)>> |
| --- | --- | --- |
|  | Материала для заделки | наименование | <<указать наименование материала, применяемого для заделки технологического отверстия>> |
|  |  | Идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего соответствие материала требованиям пожарной безопасности» | <<указать идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего соответствие материала требованиям пожарной безопасности >> |

В части, касающейся применения приборов и устройств систем противопожарной защиты:

| Наименование приборов и устройства | Идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего соответствие данного прибора или устройства требованиям пожарной безопасности |
| --- | --- |
| <<указать наименование прибора и(или) устройства>> | <<указать идентификационные данные (номер и дату) и наименование документа подтверждающего соответствие данного прибора или устройства требованиям пожарной безопасности >> |

Проект систем противопожарной защиты должен включать в себя положительное экспертное заключение научных или образовательных организаций МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Академия ГПС МЧС России и др.) о соответствии проекта требованиям пожарной безопасности или аналогичное заключение (в порядке консультации) от территориальных органов государственного пожарного надзора.

Обязанность по предоставлению данного Заключения лежит полностью на Исполнителе.

Разработать (в случае необходимости, определяемой Исполнителем самостоятельно) проект огнезащиты, в том числе деревянных конструкций, в проекте предусмотреть возможность и описать порядок проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя огнезащитного состава.

При проведении Работ необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и настоящего технического задания.

Подрядчик несет ответственность за субподрядчиков, как в плане выполнения работ, так и в плане соблюдения правил охраны труда, требований нормативных документов, страхования от ущерба, требований пожарной безопасности, ответственности перед третьими лицами и т.д.

Подрядчик обязан самостоятельно получить у Заказчика разрешения/ согласования для доступа персонала на объект, для поставки, подъема и складирования материалов и оборудования, необходимых на объекте,  графика работ, режима проведения работ, включая шумные и т.д.

Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования настоящего технического задания и проекта. Отступление от требований возможно только по согласованию с Заказчиком (при необходимости письменному).

По результатам проектирования Исполнитель предоставляет Заказчику акт о проверке

| Акт о проверке соответствия требованиям пожарной безопасности проектной и рабочей документации инженерной системы противопожарной защиты объекта защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ |
| --- |
| Адрес объекта защиты: | Введите адрес объекта защиты |
| Наименование инженерной системы противопожарной защиты (далее Система): | <<Автоматическая установка водяного пожаротушения ИЛИ пожарная сигнализация ИЛИ Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре>> |
| Введите число | Введите месяц | Введите год |
| Генеральный подрядчик (подрядчик) ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ | Введите наименование генерального подрядчика (подрядчика) |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - лицензиат МЧС | Введите наименование лицензиата МЧС России |
| Дата и номер лицензии МЧС России, предоставленной лицензиату | Введите дату и номер лицензии МЧС России |
| Сведения о договоре согласно которому Система монтировалась на объекте защиты | Введите дату и номер договора в соответствии с которым лицензиат осуществлял монтаж Системы |
| Сведения о исполнительной (проектной и рабочей) документации Системы (далее ПД и РД) | Введите дату и номер договора проектной (рабочей) документации Системы |
| Комиссия представителей указанных выше генерального подрядчика (подрядчика), лицензиата МЧС в составе: |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| произвела проверку ПД и РД соответствии требованиям пожарной безопасности, в том числе (но не ограничиваясь) требованиям, содержащимся в нормативных документах входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 (ред. от 19.04.2022) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", В состав ПД и РД включены: заверенная копия лицензии МЧС России, предоставленной лицензиату, пояснительная записка с обоснованием принятых проектных решений, алгоритм работы, комплект рабочих чертежей Системы, сертификаты, технические паспорта (руководства по эксплуатации) на оборудование и устройства Системы, спецификация оборудования, руководство по эксплуатации системы (действия персонала при срабатывании и т.п.) По результатам проверки комиссия сделала вывод: |
| ИД соответсвует требованиям пожарной безопасности в полном объеме. |
| Сделанный вывод подтверждаем личной подписью, скрепленной круглой печатью представляемых юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). С ответственностью за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренной статьей 219 Уголовного Кодекса Российской федерации, статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ознакомлены. |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |

Строительно-монтажные работы

В соответствии с разработанной проектной документацией Исполнитель производит работы по монтажу и пуско-наладке систем противопожарной защиты.

При проведении скрытых работ по прокладке соединительных и питающих линий систем пожарной автоматики оформлять по их результатам акт по следующей форме на каждый вид скрытых работ.

| Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке соединительных и питающих линий систем пожарной автоматики на объекте защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ |
| --- |
| Адрес объекта защиты: | Введите адрес объекта защиты |
| Наименование инженерной системы противопожарной защиты (далее Система): | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
| Введите число | Введите месяц | Введите год |
| Генеральный подрядчик (подрядчик) ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ | Введите наименование генерального подрядчика (подрядчика) |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - лицензиат МЧС | Введите наименование лицензиата МЧС России |
| Дата и номер лицензии МЧС России, предоставленной лицензиату | Введите дату и номер лицензии МЧС России |
| Сведения о договоре согласно которому Система монтировалась на объекте защиты | Введите дату и номер договора в соответсвии с которым лицензиат осуществлял монтаж Системы |
| Сведения о проектной (рабочей) документации Системы | Введите дату и номер договора проектной (рабочей) документации Системы |
| Комиссия представителей, указанных выше генерального подрядчика (подрядчика), лицензиата МЧС в составе: |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| произвела освидетельствование скрытых работ по прокладке соединительных и питающих линий систем и электрооборудования Системы. В том числе произвела оценку соответствия работ проектной (рабочей) документации на Систему, требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов Российской Федерации, регулирующих обеспечение пожарной безопасности, в том числе (но не ограничиваясь) требованиям, в нормативных документах входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 (ред. от 19.04.2022) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". По результатам проверки комиссия сделала вывод: |
| скрытые работы соответствуют указанным а настоящем Акте документам в полном объеме. |
| Сделанный вывод подтверждаем личной подписью, скрепленной круглой печатью представляемых юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). С ответственностью за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренной статьей 219 Уголовного Кодекса Российской федерации, статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ознакомлены. |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |

При проведении работ связанных с заполнением проемов в противопожарных преградах исполнитель оформляет и представляет Заказчику следующие документы:

- паспорт противопожарной двери (окна, ворот)

- акт скрытых работ по заполнению пространства между дверной коробкой и строительной конструкцией;

- документы на пену для заполнения пространства между дверной коробкой и строительной конструкцией

- документ, подтверждающий предел огнестойкости пены

- документ, подтверждающий предел огнестойкости двери (окна, ворот).

В указанные документы предоставляются комплектом на каждую дверь, окно, ворота, штору и иное заполнение проема. В случае применения однородных дверей и ворот документы подтверждающие их пожарно-технические характеристики допускается представлять прилагая к нескольким однотипным  паспортам на двери. При этом паспорт должен быть на каждую дверь, как и акт скрытых работ по заполнению пространства между дверной коробкой и строительной конструкцией.

Исполнитель производит проверку систем противопожарной защиты, проводит пуско-наладочные испытание и сдает Заказчику работоспособную систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оформляет первоначальный акт проверки работоспоспособности по акту следующей формы

| Акт об окончании пусконаладочных работ на объекте защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ и первоначальной проверке работоспособности инженерной системы противопожарной защиты |
| --- |
| Адрес объекта защиты: | Введите адрес объекта защиты |
| Наименование инженерной системы противопожарной защиты (далее Система): | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
| Введите число | Введите месяц | Введите год |
| Генеральный подрядчик (подрядчик) ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ | Введите наименование генерального подрядчика (подрядчика) |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - лицензиат МЧС | Введите наименование лицензиата МЧС России |
| Дата и номер лицензии МЧС России, предоставленной лицензиату | Введите дату и номер лицензии МЧС России |
| Сведения о договоре согласно которому Система монтировалась на объекте защиты | Введите дату и номер договора в соответсвии с которым лицензиат осуществлял монтаж Системы |
| Сведения о проектной (рабочей) документации Системы | Введите дату и номер договора проектной (рабочей) документации Системы |
| Комиссия представителей указанных выше генерального подрядчика (подрядчика), лицензиата МЧС в составе: |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Введите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| произвела проверку пусконаладочных работ и первоначальную проверку работоспособности Системы. В том числе (но не ограничиваясь) проверялось соответствие системы, ее элементов и последовательности функционирования систем требованиям пожарной безопасности, содержащимся во всех нормативных правовых актах и нормативных документах, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации. При проведении проверки работоспособность системы определялась Комиссией в соответствии с пунктом 3.8 ГОСТ Р 57974-2017 Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования. По результатам проверки комиссия сделала вывод: |
| пусконаладочные работы проведены. Система работоспособна. Система готова к передаче в эксплуатацию ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ |
| Сделанный вывод подтверждаем личной подписью, скрепленной круглой печатью представляемых юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). С ответственностью за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренной статьей 219 Уголовного Кодекса Российской федерации, статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ознакомлены. |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Введите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |

Исполнитель  организует сдачу системы в эксплуатацию, путем предоставления оформленных документов Заказчику и оформления акта сдачи систем в эксплуатацию по следующей форме:

| Акт о приеме в эксплуатацию инженерной системы противопожарной защиты на объекте защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ |
| --- |
| Адрес объекта защиты: | Введите адрес объекта защиты |
| Наименование инженерной системы противопожарной защиты (далее Система): | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
| Введите число | Введите месяц | Введите год |
| Эксплуатирующая организация | ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - лицензиат МЧС, осуществляющий техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы (лицензиат 1) | Введите наименование лицензиата 1 |
| Дата и номер лицензии МЧС России, предоставленной лицензиату | Введите дату и номер лицензии МЧС России |
| Генеральный подрядчик (подрядчик) ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ | Введите наименование генерального подрядчика (подрядчика) |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - лицензиат МЧС, осуществляющий монтаж Системы (далее лицензиат 2) | Введите наименование лицензиата МЧС России |
| Дата и номер лицензии МЧС России, предоставленной лицензиату 2 | Введите дату и номер лицензии МЧС России |
| Комиссия представителей указанных выше эксплуатирующей организации, лицензиата МЧС 1, генерального подрядчика (подрядчика), лицензиата МЧС 2 в составе: |
| Ввдите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Ввдите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Ввдите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Ввдите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Ввдите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| Ввдите должность | Введите фамилию, имя, отчество |
| произвела прием в эксплуатацию законченной Системы. Эксплуатирующей организации переданы документы, подтверждающие работоспособность и соответствие требованиям пожарной безопасности Системы, а именно: |
| № п/п | Наименование документа | Дата | Номер |
| 1. | Исполнительная проектная и рабочая документация на Систему заверенная копиия МЧС России, предоставленной лицензиату, пояснительная записка с обоснованием принятых проектных решений, алгоритм работы, комплект рабочих чертежей Системы, сертификаты, технические паспорты (руководства по эксплуатации) на оборудование и устройства Системы, спецификация оборудования) | Введите дату | Введите номер |
| 2. | Акт о проверке соответствия требованиям пожарной безопасности исполнительной документации (проектной и рабочей документации) инженерной системы противопожарной защиты объекта защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ | Введите дату | Введите номер |
| 3. | Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке соеденительных и питающих линий систем пожарной автоматики на объекте защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ | Введите дату | Введите номер |
| 4. | Акт об окончании пусконаладочных работ на объекте защиты ПАО ПРЕДПРИЯТИЕ и первоначальной проверке работоспособности | Введите дату | Введите номер |
| Вывод комиссии: эксплуатирующая организация приняла в эксплуатацию Систему на основании переданных документов. |
| Представитель Лицензиата 1 заявил особое мнение следующего содержания: |
| Состав и содержание исполнительной документации на Систему достаточна для осуществления проверки работоспособности и осуществления технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Система работоспособна. |
| Ввдите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Ввдите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Ввдите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Ввдите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Ввдите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |
| Ввдите должность |  | Введите фамилию, имя, отчество |
| МП подпись |